Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach ”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 4/WC/2011

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miejska Ciepłownia w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki, woj. łódzkie, działka o nr ewid. 1335/1 obręb 5 m.Koluszki.

4. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach”

polegająca na wymianie istniejącego kotła WR-25 na kocioł WR-10

w tym:

I. Wykonanie instalacji technologicznych kotłowni

1.Demontaże

a. Demontaż kotła WR-25(konstrukcje wsporcze i podesty, część ciśnieniowa, armatura i rurociągi         w   obrębie kotła, część spalinowa do wylotu z hali kotłów)

b. Demontaż instalacji odżużlania, odprowadzania spalin z kotła WR-25

2. Montaż rurociągów

a. Podłączenie kotła WR-10 do istniejących rurociągów DN 150

3. Montaż urządzeń i armatury dotyczące kotła WR-10

a. Odżużlasz zgrzebłowy

b. Wentylatory wyciągowy i podmuchowy

c. Ruszt mechaniczny

d. Filtr workowy spalin wraz z izolacją

e. Odpylacze wstępne (izolacja ujęta w dalszej części kosztorysu)

f. Konstrukcja wsporcza kotła i opodestowanie

g. Część ciśnieniowa (ekrany, pęczki konwekcyjne, ekonomizery) oraz opancerzenie kotła

h. Osprzęt, rurociągi i armatura w obrębie kotła

i. Kanały spalin i kanały powietrza – bez konstrukcji wsporczych

j. Odżużlanie kotła – montaż zasuw żeliwnych z odzysku oraz lejów żużlowych i przesypowych a także zsypów żużla

k. Montaż pomp kotłowych zmieszania gorącego

4. Montażowe prace spawalnicze i pomiary diagnostyczne spoin

a. Elementy kotła WR-10

b. Badania ultradźwiękowe spoin kocioł WR-10 ( 10% spoin)

c. Rurociągi ( 10% spoin )

d. Próba ciśnieniowa kotła WR-10

5. Izolacje termiczne kotła WR-10

a. Ekonomizera( bez opancerzenia)

b. Kotła ( bez opancerzenia)

c. Obmurza: tylnej obudowy rusztu ,sklepienia nadrusztowego

d. Przewody spalin w obrębie i poza kotłem

e. Rurociągi

f.  Rusztowania dla prac izolacyjnych

6. Dokumentacja warsztatowa kotła WR-10

7. Ruch próbny kotła WR-10 ( bez kosztów paliwa, wody, prądu  itd.) instrukcje obsługi, szkolenie pracowników

8. Dokumentacja powykonawcza

II. Roboty budowlane

1. Demontaże

2. Wykopy

3. Fundamenty

4. Konstrukcja stalowa

5. Prace antykorozyjne i malarskie

6. Fundament pod kocioł WR-10

III. Instalacja AKP kotła WR-10

1. Szafka  SK 1 AKPiA

2. Szafka falowników

3. Aparatura do montażu na obiekcie

4. Szafki SP1

IV. Instalacje elektryczne

1. Rozdzielnia RK1 – dla potrzeb kotła WR-10

2. Połączenia z istniejącą instalacją elektryczną

V. Ogólne

1. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  oraz zgłoszenia do UDT.

2. Zdemontowane elementy stalowe zeskładować na wyznaczonym terenie ciepłowni miejskiej

3. Pozostałe materiały rozbiórkowe zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

4. Roboty prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45331110-0 | Instalowanie kotłów |

6.Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, będąca do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji  elementów budowli, umocnień, itp. Zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.