Dotyczy: opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Remont kotła WR 5M – wymiana podgrzewacza wody wraz z pracami towarzyszącymi”            

Oznaczenie sprawy: 0/228/WI/73/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
ZAMÓWIENIE: „Remont kotła WR 5M – wymiana podgrzewacza wody wraz z pracami towarzyszącymi”            
1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
     ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , 11 listopada 65, gm. Koluszki  
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
    „Remont kotła WR 5M – wymiana podgrzewacza wody wraz z pracami towarzyszącymi”   w tym:
a. opracowanie harmonogramu realizacji robót;
b. przygotowanie remontu dla obiektu kotła WR-5;

c. dostawa podgrzewacza wody w elementach;

d. wymiana podgrzewacza wody;

· remont właściwy części ciśnieniowej pęczka konwekcyjnego, podgrzewaczy kotła WR -5,

· próby techniczne wodne kotła WR-5,

· badania radiograficzne metodą eliptyczną, obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o średnicy 32 mm i grubości ścianki do 5 mm,

e.  wymiana 20 króćców na dolnej komorze plus badania,

· badania endoskopowi elementu (typu komora, schładzacz)

· badania magnetyczno-proszkowe powierzchni wewnętrznej i krawędzi otworów oraz doczołowych obwodowych i pachwinowych złączy spawanych rur (króćców) o średnicy do 89 mm w pozycji naściennej (przed wymianą),

· wymiana króćca spawanego przy komorze do podłączenia wężownicy średnicy do 45 mm ( 1 spoina pachwinowa),

· badania magnetyczno-proszkowe powierzchni wewnętrznej i krawędzi otworów oraz doczołowych obwodowych i pachwinowych złączy spawanych rur (króćców) o średnicy do 89 mm w pozycji naściennej – po wymianie,

f. transport materiałów stalowych – podgrzewacza wody,

· transport technologiczny elementów do montażu konstrukcji metalowych na odległość do 1 km,

· transport technologiczny elementów do montażu konstrukcji metalowych na odległość do 1 km,

g. izolacja (demontaż i montaż) ścian i stropu (wym. gr. 140 mm),

· płaszcz ochronny izolacji z blach trapezowych o długości odcinków blachy do 2m dla powierzchni płaskich bez wycięć montowany między belkami konstrukcyjnymi - demontaż,

· izolacja 3-warstwowa grubości 140 mm płytami  z wełny mineralnej zbiorników oraz powierzchni i  i dennic płaskich- demontaż demolacyjny,

· utylizacja izolacji,

· płaszcz ochronny izolacji z blach trapezowych o długości odcinków blachy do 2m dla powierzchni płaskich bez wycięć montowany między belkami konstrukcyjnymi – (uzupełnienie ubytków),

· transport materiałów izolacyjnych z magazynu do miejsca składowania,

h. uzupełnienie na ekranach,

· remont właściwy części ciśnieniowej ekranów komory paleniskowej, rur, opancerzenia kotła WR-5,

· dostawa ekranu szczelnego,

i. demontaż i montaż odpowietrzeń na stropie kotła,

· odcinkowa wymiana rurociągu wodnego i parowego o gr. Ścianki do 8mm i średnicy zewnętrznej 32-44,5 mm,

· wykonanie złącza spawanego gazowo lub elektrycznie na rurociągu o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 30x 3,5,

· badanie radiograficzne metodą eliptyczną, obwodowych, doczołowych złączy spawanych rur o średnicy 38 mm i grubości ścianki do 5 mm,

j. demontaż i montaż konstrukcji opodestowania,

k. demontaż, czyszczenie, pomiary i montaż kryzy pomiarowej,

l. zabudowane materiały za wyjątkiem płaszcza z blachy trapezowej, konstrukcji klatki schodowej, odpowietrzeń i ekranów II ciągu muszą być fabrycznie nowe,

m. wykonawca uzyska zgodę właściwego UDT na zabudowę nowego pęczka wg otrzymanej dokumentacji i zabuduje go,

n. po zakończonym remoncie wystawi poświadczenie na naprawę i przeprowadzi próbę wodną z udziałem inspektora UDT.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	50531100-7  
	 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych


6. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). 

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie przedmiotu zamówienia - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

