Zawartość opracowania

OPIS TECHNICZNY

1.	Część ogólna i technologiczna

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania

1.2.	Podstawy opracowania

1.3.	Źródła zasilania w wodę

1.4.	Lokalizacja sieci

  - Kolizje trasy projektowanej sieci

1.6.	Warunki gruntowo-wodne

1.7.	Charakterystyka techniczna projektowanej sieci

1.8.	Technologia wykonania sieci PE

1.9.	Próby szczelności

1.10.	Dezynfekcja i płukanie

  - Odbiór sieci i przyłączy

- Wytyczne realizacji inwestycji

2.1.Inwestor, wykonawca, użytkownik sieci

2.2.Charakterystyka pasa robót i robót ziemnych

2.3.Zaplecze wykonawcy, zaopatrzenie w wodę i energię

elektryczną

Spis rysunków

- Projekt zagospodarowania                     Rys. 1

- Profil sieci wodociągowej                      Rys. 2

- Schemat węzła W1                               Rys. 3

- Schemat przełączenia przyłącza             Rys. 4

1.	Część ogólna i technologiczna

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zamienny budowy sieci wodociągowej  PE Dn 160 we wsiach Stefanów i Katarzynów w gm. Koluszki wraz przebudową z przyłącza  - od węzła W1 do węzła W3.

W opracowaniu przedstawiono ogólne dane dotyczące inwestycji, szczegółową charakterystykę techniczną sieci oraz wytyczne realizacji inwestycji.

1.2.	Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

umowę na wykonanie dokumentacji technicznej

- wtórniki planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500

- uzgodnień branżowych

- norm i wytycznych projektowania sieci wodociągowych

1.3.	Źródła zasilania w wodę

Źródło wody stanowi istniejąca sieć wodociągowa PVC Dn 160

we wsi Stefanów  iprojektowana sieć wodociągowa PE 160 Dn 80

we wsi Katarzynów.

1.4.	Lokalizacja sieci

Sieć wodociągowa zlokalizowana jest  w pasie drogowym  drógi powiatowej, gminnej  i na gruntach prywatnych.

Z uwagi na lokalizacje sieci w jezdni przyjęto technologie wykonania wodociągu z rur PE zgrzewanych.

  - Rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia kolidujące z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej stwierdzono następujące elementy uzbrojenia:

- przyłącza gazowe

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące elementy uzbrojenia po odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w korytkach drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych).

W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które po odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom.

zewnętrzną ścianką kanalizacji  a kablem od 0,1 do 0,5 m

Skrzyżowania z uzbrojeniem, z uwagi na płytsze posadowienie niż sieć, nie wymagają generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczeń przez zawieszenie.

Odkryte odcinki gazociągu i przyłączy gazowych zasypywać drobnym piaskiem z nadsypką 0,1 m. Uszkodzony drut i taśmę z wkładką naprawić i połączyć zachowując metaliczny styk. Taśmę koloru żółtego ułożyć 40 cm nad gazociągiem. Przed rozpoczęciem prac uzgodnić z Zakładem Gazowniczym w Łodzi harmonogram prowadzonych prac w pobliżu gazociągów. Roboty prowadzić pod nadzorem Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Po wykonaniu zasypki sieci wodociągowej do poziomu posadowienia kolidującego uzbrojenia należy zgłosić odbiór kolizji do właściwej jednostki lub służby eksploatacyjnej.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejącego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem należy dodatkowo ustabilizować za pomocą mieszanki piaskowo-cementowej

Ponieważ na trasie wodociągu mogą znajdować się jeszcze niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, należy przed przystąpieniem do robót, w miejscach wykopów po wytyczeniu wodociągu, dodatkowo dokonać sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a następnie dokonać ich odkrycia.

Po wytyczeniu, przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca ma obowiązek powiadomić właścicieli wszystkich elementów uzbrojenia o rozpoczętych robotach i uzyskać pisemne potwierdzenie o zlokalizowaniu wszelkich kolizji.

- Roboty w pasie drogowym

Wodociąg  i przyłącza  będą zlokalizowane w nieutwardzonym poboczu dróg powiatowych i na gruntach ornych.

- Dla wykonania projektowanego wodociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych, z pełnym umocnieniem szalunkami skrzynkowymi .

Szerokość wykopów  -  1,1 m.

W pasie drogi i poboczach dokonać pełnej wymiany gruntu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0.

Przed rozpoczęciem robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od  Gminy Koluszki.

1.6.	Warunki gruntowo-wodne

W podłożu terenu w rejonach lokalizacji sieci wodociągowej występują grunty w postaci nasypów niebudowlanych i gliny piaszczystej. Poziom wód gruntowych utrzymuje się na głębokości ok. od 3,0 m pod powierzchnią terenu.

  - Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PEHD   Ø  160 SDR 13,6 oraz  armatury żeliwnej kołnierzowej. Połączenia  rur PE  należy wykonać  za pomocą zgrzewania doczołowego.

### PE Dn 160  L – 50,80 mb

  - Technologia wykonania wodociągów PE

Po wykonaniu wykopu należy przed ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm. Podsypkę należy zagęścić. Po ułożeniu wodociągu należy wodociąg zasypać piaskiem na wysokości 20 cm ponad rurę. Podsypkę i nadsypkę należy zagęścić. Na wysokości ok. 40 cm ponad wierzch rury należy ułożyć taśmę metalizowaną niebieską gr. 20 cm.

| Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur z polietylenu szereg SDR 13,6 PN10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączenie rur należy wykonać metodą zgrzewania czołowego. |  |  |  |  |
| Łączenie rur z PE metodą zgrzewania czołowego może odbywać się w tej samej grupie wskaźnika płynięcia MFI. Zgrzewanie czołowe nie może być wykonywane przy temperaturze poniżej 0 oC jak również w czasie deszczu i mgły ( dopuszcza się wtedy wykonawstwo tylko pod namiotem z nadmuchem ciepłego powietrza). Łączenie rur elektrokształtkami może się odbywać w sąsiedniej grupie wskaźnika płynięcia MFI. Elektrokształtki należy stosować odpowiednio do posiadanej zgrzewarki tj. firmy Fusion, Plasson, Fiedrichsfelde. |  |  |  |  |
| Przy zgrzewaniu doczołowym należy zachować następujące warunki: |  |  |  |  |
| - zgrzewane rury powinny posiadać tą samą średnice i te same grubości ścianek |  |  |  |  |
| - rury powinny być ustawione współosiowo |  |  |  |  |
| - końcówki łączonych rur należy dokładnie wyrównać |  |  |  |  |
| - temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna wynosić 210-220 oC |  |  |  |  |
| - parametry wykonywania zgrzewania winny być wykonywane zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. |  |  |  |  |
| Po zakończeniu zgrzewania czołowego należy skontrolować miejsce zgrzewania. |  |  |  |  |
| Kontrola polega na pomiarze wymiarów nadlewu ( szerokość i grubość ) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. |  |  |  |  |
| Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta rur. |  |  |  |  |
| Załamanie trasy przewodu PE należy wykonać za pomocą kształtek lub wykonać łagodnym łukiem stosując promienie gięcia jak w tabeli poniżej. |  |  |  |  |
| Temperatura otoczenia oC | + 20 | + 10 | 0 |  |
| Minimalny promień gięcia | 20 x d | 35 x d | 50 x d |  |
| Przy zgrzewaniu przy użyciu kształtek elektrooporowych należy przestrzegać aby powierzchnie łączone były gładkie i czyste a kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili ich użycia. |  |  |  |  |
| W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać ponownie. |  |  |  |  |
| Osoby wykonujące i nadzorujące roboty przy budowie wodociągu z PE powinny posiadać przeszkolenie w zakresie wykonywania połączeń rur i kształtek z polietylenu. |  |  |  |  |

Na sieci zaprojektowano zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim np. firmy AVK lub Hawle Dn 150. Połączenie z rurociągiem za pomocą kołnierzy zaciskowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem. (np. AVK, Hawle,  kołnierz specjalny „System 2000”)

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem w węzłach i na załamaniach należy wykonać betonowe bloki oporowe. Bloki te należy również wykonać w  miejscu montażu hydrantu /trójnik oraz kolano  stopowe/ .Zasuwy należy wyposażyć w obudowy stalowe i skrzynki żeliwne, teren  wokół hydrantu i skrzynek zasuw należy utwardzić za pomocą brukowca lub betonu w sposób umożliwiający rozbiórkę i ponowny montaż. Hydrant p. poż. należy ustawić   w obsypce żwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Usytuowanie uzbrojenia należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek umieszczonych na słupkach lub innych trwałych obiektach. Zaprojektowano typowe przejścia pod przeszkodami  wg KB– 4.II.6 Minimalne przykrycie przewodu wodociągowego powinno wynosić 1,6 m licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu.

- Przyłącza wodociągowe

Włączenie do budowanego  wodociągu wykonać za pomocą nawiertaki NWZ/PE  Dn 150/1¾” i kształtek przejściowych.. Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych 1,6 m licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu.

Przyłącza wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

- Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla wykonania projektowanej wodociągu w miejscach wykopów startowych i końcowych należy wykonać wykopy o ścianach pionowych, z pełnym umocnieniem szalunkami skrzynkowymi  .

Szerokość wykopów 1,1 m.

Ziemię z wykopów należy wywieźć na teren wskazany przez Inwestora, a gruz na wysypisko śmieci. Należy j dokonać pełnej wymiany gruntu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0.

- Zabezpieczenie p.poż

Projektowana sieć będzie pracowała jako sieć przeciwpożarowa. Lokalizacja hydrantu p.poż. w miejscu pokazanym na rysunkach. Włączenie do sieci za pomocą trójnika kołnierzowego Dn 150/80, Połączenie z rurociągiem za pomocą kołnierzy zaciskowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

1.9.	Próby szczelności

Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu przewodu i podbiciu go z obu stron piaskiem w celu zabezpieczenia przed poruszeniem. Próba hydrauliczna przewodu winna być wykonana po spełnieniu następujących warunków:

- badane odcinki winny być bez hydrantów, natomiast mogą być na nim zamontowane zasuwy pod warunkiem całkowitego ich otwarcia;

- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodu powinny być dokładnie zakorkowane;

- po napełnieniu przewodu wodą należy go dokładnie odpowietrzyć, przed przystąpieniem do próby powinien on być przez najmniej przez 6 godzin napełniony.

Ciśnienie próbne w przewodzie powinno wynosić 1 MPa (10 kG/cm2).

Próbę szczelności uznaje się za pozytywną, jeżeli:

- nie wystąpi spadek ciśnienia, przy pozostawieniu odcinka wodociągu pod ciśnieniem przez 60 minut;

- na złączach nie występują przecieki.

  - Dezynfekcja i płukanie

Po wykonaniu przewodu powinien on być wypłukany czystą wodą z cząstek gruntu i ewentualnych innych zanieczyszczeń. W celu uzyskania efektu płukania, prędkość przepływu powinna wynosić co najmniej 1 m/s. Po wypłukaniu przewodu należy poddać go dezynfekcji.

Dezynfekcję sieci można przeprowadzić przy pomocy podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosić 20-30 g cl/m3 wody, co oznacza, że w 1 m3 wody powinno być 0,14-0,21 dm3 podchlorynu sodu lub 88-100 g wapna chlorowanego. Chlorowaną wodę należy pozostawić w wodociągu przez 48 godzin, po czym ponownie przepłukać rurociąg czystą wodą. Po dokonaniu dezynfekcji i płukania przewodu, powinna być wykonana przez SANEPID analiza bakteriologiczna wody. Dopiero po stwierdzeniu zadowalającego wyniku stanu czystości wody (miano coli 100) przewód może być oddany do eksploatacji.

  - Odbiór sieci i przyłączy

W trakcie wykonywania wodociągu należy dokonywać następujących odbiorów częściowych:

zgodności wytyczenia przewodu;

materiałów, a w szczególności;

- atestów materiałów;

- zgodności z wymaganiami i normami;

- oceny czy materiały nie posiadają widocznych wad i uszkodzeń;

- gwarancji na materiały;

ułożenia przewodu, a w szczególności:

- głębokości ułożenia przewodu (min. 1,6 m);

- odległości od budowli sąsiadujących;

- zabezpieczenia sąsiadujących obiektów;

przewodu, zwłaszcza;

- ułożenia przewodu na podłożu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku przewodu;

- zmiany kierunków przewodu;

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody;

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem;

- zasypki przewodu;

badanie szczelności przewodu;

zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.

Odbiór techniczny końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek;

- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i studzienek;

- sprawdzenia protokółów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie.

- Wytyczne realizacji Inwestycji

  - Inwestor, użytkownik, wykonawca sieci

Inwestorem budowy sieci wodociągowej jest Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. . Wykonawca sieci zostanie wybrany w drodze przetargu.

  - Charakterystyka pasa robót i robót ziemnych

Trasa przewodów wodociągowych przebiega w poboczu dróg powiatowych. Przewidziano wymianę gruntu . Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć na miejsce wskazane przez Urząd Gminy w Koluszkach. Roboty ziemne  wykonywane będą sprzętem mechanicznym, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem - ręcznie. Wykonanie robót wymaga uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z Urzędu Gminy w Koluszkach .

2.3.	Zaplecze Wykonawcy, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną

Zaplecze Wykonawcy należy zlokalizować poza pasem dogowym dróg powiatowych.. Doprowadzenie wody z istniejącego wodociągu, do którego jest włączana sieć. Energia elektryczna z sieci energetycznej   o zapewnienie energii elektrycznej  wykonawca ma obowiązek wystąpić we własnym zakresie o zapewnienie dostaw do Zakładu Energetycznego w Tomaszowie Mazowieckim.

2.4     Uwagi końcowe

- wodociąg przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji

- w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zaleceń ZUD

- wszelkie roboty zanikowe podlegają odbiorom technicznym

- odstępstwa od niniejszego projektu należy uzgodnić z autorami PT

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

(Dz.U.120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

kierownik budowy przed przystąpieniem do robót ma obowiązek przy

gotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany

„Planem BIOZ”.

Opracował:

Zbigniew Cebula