Dotyczy: opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej                                                    Ciepłowni w Koluszkach”

Oznaczenie sprawy: 0/251/WI/76/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
ZAMÓWIENIE: „Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach”
1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
     ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , 11 listopada 65, gm. Koluszki  
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
     Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej   
     Ciepłowni w Koluszkach w tym:
a. opracowanie harmonogramu realizacji robót;
b. dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 5x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

c. dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKY ftlyżo 4x2,5 mm2 (poz. 40,00 do 80,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

d. dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 3x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

e. dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 5x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pozioma uchwyty UDF i UEF – 99 m;

f. dostawa i montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg( poz. + 0,00), skrzynka rozdzielcza wyposażona w w odgromniki, programator astronomiczny, czujnk zmierzchowy, wyłączniki nadmiarowo prądowe wraz z konstrukcją montażową – 1 szt.;

g. dostawa i montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg (poz. + 40,00, + 80,00, + 120,00), skrzynka rozdzielcza, wyposażona w odgromniki wraz z konstrukcją montażową – 3 szt.;

h. dostawa i montaż konstrukcji wsporczych lamp – 12 szt.;

i. dostawa i montaż opraw oświetleniowych, przeszkodowych średniej intensywności (poz. 40m, 80m, 120m) – 12 szt.; Typ „C”, ICAO; Napięcie zasilania 230 VAC/VDC; Światłość- nie mniejsza niż 2000 cd, praca stała, barwa światła – czerwona. Pobór energii – poniżej 30 W, Waga lampy poniżej 5,50 kg, Zespolona konstrukcja lampy  (stopy lekkie i kompozyty) o stopniu szczelności IP65/IP66; Stopień odporności na udary – co najmniej IK08; Czas pracy aktywnych elementów optycznych nie mniejszy niż 100 000 godzin; Powierzchnia obudowy zabezpieczona warstwami antyutleniaczy; Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe klasy TII (klasa C) na poziomie 36kA, zgodnie z polską normą PN-EN 61000-4-5:2009; Montaż na obiekcie  przy pomocy konstrukcji wsporczych zakończonej rurą z gwintem o średnicy nie mniejszej niż 1”; Temperatura pracy od -55o C do +55o C; Gwarancja nie mniejsza niż 36 miesięcy; Spełnia wymogi wynikające z obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego; Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej zasilacza lampy (EMC)”.

j. wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

k. wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej;

l. sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania;

m. wbudowanie materiałów budowlanych fabrycznie nowych, które posiadają Aprobaty Techniczne; 

n. demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, istniejących lamp, konstrukcji lamp  (elementy stalowe, żeliwne i tym podobne) oraz ułożenie go we wskazanym miejscu na terenie miejskiej ciepłowni;

o. pozostałe materiały rozbiórkowe, w tym odpady zawierające azbest zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2013 Nr 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy oraz przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów;

p. prowadzenie prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię oraz mienia (roboty odbywać się będą na terenie czynnego obiektu);

q. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

r. przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej atesty, sprawdzenia, certyfikaty oraz informacje o wbudowanych materiałach;

s. wymiana skrzynki zasilania oświetleniowego przeszkodowego zainstalowanego w dolnej części płaszcza komina. Rozdzielnia okapturzona – montaż nowej rozdzielki wraz ze sterowaniem zmierzchowym (sterowanie awaryjne ręczne). Urządzenia zainstalowane w dolnej części płaszcza komina (1 mb nad gruntem). Zabezpieczenie przeciążeniowe „BC” w rozdzielce zamontowanej u podstawy płaszcza komina.

t. przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej  
 oświetlenia przeszkodowego, wraz z uzgodnieniem z właściwym organem Urzędu 
 Lotnictwa Cywilnego sposób oznakowania przeszkodowego - nocnego. Uzgodnienie sposobu oznakowania komina z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jest warunkiem  
 koniecznym, wymaganym w ramach ustaleń dokumentacji projektowej (ustalenia 
 z ULC   oraz Inwestorem) oraz zatwierdzenia projektu wykonawczego, przed rozpoczęciem prac  montażowych.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45311000-0  
	 Roboty z zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

	45316000-5
	 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych


6. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). 

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie przedmiotu zamówienia - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

