	[image: image1.png]



	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI  2000/PL/16/P/PE/023

„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”





                                                       Załącznik nr 11 do SIWZ

„Wykaz zaprojektowanych urządzeń i materiałów wraz z opisem podstawowych parametrów technicznych, jakie muszą spełniać ewentualne stosowane urządzenia i materiały równoważne”
Do projektu budowlanego pn.: ”Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Koluszkach”

I) Wykaz przykładowej armatury i urządzeń technologicznych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników.

	L.p.
	Nr obiektu/nr urządzenia
	Nazwa wyrobu
	Ilość             

	1
	01F01
	Flotator o wydajności  nie mniej niż Q = 10 m3/h, wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej, układ napowietrzania i recyrkulacji ścieków, zgarniacz osadu, armaturę.

( pompa recyrkulacyjna  o mocy nie więcej niż P=4,25 kW

Kompresor o mocy nie więcej niż P=2,2 kW

napęd zgarniacza o mocy nie więcej niż P=0,55 kW )
	1 kpl.     

	2
	01P01
	Pompa flotatu  wydajności  nie mniej niż Q=1,8 m3/h, o mocy nie więcej niż P=2,2 kW
	1 szt.

	3
	01RM01
	Mieszacz rurowy flotatora
	1 kpl.

	4
	01PM01
	Stacja polielektrolitu (flokulant)  ( mieszadło o mocy nie więcej niż P=2x0,37 kW,

dozownik o mocy nie więcej P=0,18 kW,

pompa dozująca Q=100-700 l/h, o mocy nie więcej P=0,75 kW)
	1 kpl.

	5
	01PM02
	Stacja koagulanta, poj. 1000 l (zbiornik dwupłaszczowy), pompa dozująca o wydajności nie mniej niż Q=48 l/h, o mocy silnika nie więcej niż P=0,22 kW, dla ciśnienia nie mniej niż p=2,6 bara 
	1 kpl.

	6
	01PM03
	Stacja NaOH (neutralizator), poj. 1000 l, (zbiornik dwupłaszczowy), pompa dozująca o wydajności nie mniej niż Q=48 l/h, o mocy nie więcej niż P=0,22 kW, p=2,6 bara
	1 kpl.

	7
	01/wg opisu techn.
	Szafa sterownicza układu flotacji
	1 kpl.

	8
	01RG01
	Macerator, Q= 10 – 50 m3, o mocy nie więcej niż P=2,2 kW
	1 szt.

	9
	01RS01
	Sito, o wydajności nie mniej niż Q.=55 l/s, prześwit oczek e=5 mm, średnica kosza sita d=600 mm, silnik o mocy nie więcej niż P=1,1 kW, z zespołem dysz płuczących, stopień odwodnienia skratek do 35-40% suchej masy, wraz szafą sterowniczą dla sita i transportera skratek 
	I kpl.

	10
	01SC01
	Transporter poziomy skratek, L=3 m, wałowy, średnica transportera D=273 mm, o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW,  wyk. stal kwasoodporna
	1 szt.

	11
	01PV01 01PV02
	Zastawki kanałowe szer. kanału 600 mm, 

wysokość zawieradła Hz = 500 mm      

wysokość ramy zastawki Hc = 2000 mm 

Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny.
	2 szt.

	12
	01PV03 
do 

01PV06
	Zastawki kanałowe szer. kanału 600 mm
wysokość zawieradła Hz = 700 mm      

wysokość ramy zastawki Hc = 2000 mm 

Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny.
	4 szt.

	
	01/wg rys. i opisu techn.
	Panel filtracyjny ścieków oczyszczonych (wody technologicznej)
	1 kpl.

	13
	01H01
	Pompa pionowa „in line”,  z silnikiem o mocy nie więcej niż P=4,0, kW, dla ciśnienia nie mniej niż p=6 bar, o wydajności nie mniej niż Q=14 m3/h
	1 szt.


	14
	02ST01
	Piaskownik poziomy, wersja zagłębiona, napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik, o wydajności nie mniej niż Q=140 l/s, wyk. z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DIN 1.4301

(transporter poziomy z silnikiem o mocy nie więcej niż P=0,55 kW,
transporter ukośny z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,1 kW,

kompresor o wydajności nie mniej niż Q=43,5 m3/h, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,5 kW,

pompa tłuszczu, o wydajności nie mniej niż Q=5,8 m3h, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,35 kW,

drut grzewczy o mocy nie mniej niż P=1 kW, 

zgarniacz tłuszczu z silnikiem o mocy nie więcej niż P=0,12 kW,

kabel grzejny o mocy nie mniej niż P=1,5 kW
	1 kpl.

	15
	02P01
	Pompa wirowa, zatapialna, przenośna,  , o wydajności nie mniej niż Q=15 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=8 m, o mocy nie więcej niż P=0,88 kW, ciężar pompy nie więcej niż m=19 kg.


	1 szt.

	16
	2/wg opisu techn.
	Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów:

DN600 – 1 szt. DN500 – 1 szt.

DN100 – 1 szt. 
	3 szt.

	17
	03PV01 
	Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 1000 mm, 

wysokość zawieradła Hz = 1000 mm      

wysokość ramy zastawki Hc = 2400 mm 

Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny.
	1 szt.

	18
	03PV02

03PV03
	Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 800 mm, 

wysokość zawieradła Hz = 800 mm      

wysokość ramy zastawki Hc = 2400 mm 

Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny.
	2 szt.

	19
	03PV04

do

03PV06
	Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 500 mm, 

wysokość zawieradła Hz = 700 mm      

wysokość ramy zastawki Hc = 1600 mm 

Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny.
	4 szt.

	20
	04SS01
	Płuczka piasku. Gwarantowana redukcja części organicznych ≤3% strat przy prażeniu.

(transporter ślimakowy z silnikiem  o mocy nie więcej niż P=1,1 kW, mieszadło z silnikiem  o mocy nie więcej niż P=0,25 kW )
	1 kpl.

	21
	04/05/wg opisu technicznego
	Pojemnik na odpady, o nośności nie mniej niż 1100kg (pojemnik ocynkowany ogniowo, wyposażony w 4 kółka jezdne, z klapą)
	4 szt.

	22
	04VT01
	Wentylator dachowy DN160, na podstawie tłumiącej DN160, o wydajności nie mniej niż Q=220 m3/h,  n=1380 - 1420 obr./min., z silnikiem o mocy nie więcej P=0,09 kW
	1 kpl.

	23
	04H01
	Pompa pionowa „in line” z silnikiem o mocy silnika nie więcej niż P=0,75 kW dla ciśnienia nie mniej niż  p=2 bar, o wydajności nie mniej niż Q=1 m3/h.
	1 szt..



	24
	05SZ01
	Stacja zlewna ścieków dowożonych, wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, o wydajności nie mniej niż Q=100 m3/h (urządzenie cedzące – sito o otworach 6 mm, o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW, piaskownik poziomy z separatorem piasku zintegrowanym ze zbiornikiem sita – transporter poziomy o mocy silnika nie więcej niż P=0,55 kW, transporter ukośny o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW, stacja zasilająco-sterownicza.
	1 kpl.

	25
	05SS01
	Płuczka piasku. Gwarantowana redukcja części organicznych ≤3% strat przy prażeniu.

(transporter ślimakowy o mocy silnika nie więcej niż P=0,88  kW, mieszadło o mocy silnika nie więcej niż P=0,25 kW )
	1 szt.

	26
	05ML01
	Ciąg pomiarowo – spustowy stacji zlewnej wg opisu techn.
	1 kpl.

	27
	05VT01
	Wentylator dachowy DN160, na podstawie tłumiącej typ DN160, o wydajności nie mniej niż Q=220 m3/h,  n=1380 - 1420 obr./min., z silnikiem o mocy nie mniej niż P=0,09 kW
	1 kpl.

	28
	05H01
	Pompa pionowa „in line”,  z silnikiem o mocy nie więcej niż P=4,0, kW, dla ciśnienia nie więcej niż  p=6 bar, o wydajności nie mniej niż Q=14 m3/h
	1 szt.


	29
	05/wg rys. i opisu techn.
	Panel filtracyjny ścieków oczyszczonych (wody technologicznej)
	1 kpl.

	30
	06/wg opisu techn.
	Kompletnie wyposażona pompownia  pompownia o przepustowości  o wydajności nie mniej niż 100 m3/h, zbiornik z kręgów żelbetowych, wys.3,0 m i średnicy 2,5 m, wyposażona w 2 szt. pomp zatapialnych, vortex, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5,63 m, o wydajności nie mniej niż Q=15,92 l/s, o mocy silnika nie więcej niż P=2,2 kW, n=1370 - 1390 obr./min., z prowadnicami , łańcuchem do wyciągania pompy, kolanem sprzęgającym Ø100, podstawą kolana sprzęgającego Ø100, wspornikiem górnym prowadnic, konstrukcją stalową wewnątrz zbiornika, rurociągami tłocznymi i armaturą 2 x DN100, układem sterowania. Wykonanie elementów stalowych (konstrukcje, rurociągi itp.) ze stali kwasoodpornej.
Pompownię należy zamówić łącznie z trzecią zapasową pompą (jako rezerwa magazynowa).
	1 kpl.

	31
	06/wg opisu techn.
	Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej
	1 szt.

	32
	06/wg opisu techn.
	Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej
	1 szt.



	33
	07M01
	Mieszadło z silnikiem nie więcej niż, P=2,8 kW, średnica śmigła 300 mm, prędkość obrotowa śmigła 880 - 910 rpm,

z kompletem mocującym do profilu 60x60 mm (bez profilu), z sygnalizatorem zawilgocenia.
	1 kpl.

	34
	07P01

07P02
	Pompa zatapialna do ścieków, o wydajności nie mniej niż Q=7,1 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=13 m, P=1,6 kW, wirnik z prowadnicami i stopą sprzęgającą.
	2 kpl.

	35
	07V01

07V02
	Zasuwa nożowa DN100 dla ciśnienia nie mniej,, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem..
	2 szt.

	36
	07CV01

07CV02
	Zawór kulowy zwrotny DN100 kołnierzowy, korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula aluminium + NBR
	2 szt.

	37
	07CV03


	Zawór kulowy DN50, stal. nierdzewna
	1 szt.

	38
	7/wg opisu techn.
	Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów:

DN200 – 1 szt. DN150 – 1 szt.

DN100 – 1 szt. 
	3 szt.

	39
	7/wg opisu techn.
	Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej
	1 kpl.

	40
	7/wg opisu techn.
	Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia j.w., wykonanie ze stali kwasoodpornej
	1 szt.

	41
	7/wg opisu techn.
	Żurawik przenośny (urządzenie wyciągowe)  , do mieszadeł o ciężarze do 100 kg, wykonanie ze stali kwasoodpornej.
	1 szt.

	42
	8/wg opisu technicznego
	Urządzenie neutralizacji odorów z węglem aktywnym,  z układem zasilająco-sterowniczym, z dmuchawą z silnikiem  o mocy nie więcej P=3 kW,  w obudowie z odkraplaczem.
	1 kpl.

	43
	09P01 do 04
	Pompa zatapialna w instalacji suchej, 

o wydajności nie mniej niż Q=412 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=7,49 m,  z silnikiem  o mocy nie więcej P=12,6 kW,  wirnik 1-kanałowy.
	4 szt.

	44
	09P05
	Pompa do wody brudnej z silnikiem  o mocy nie więcej P=0,7 kW.
	1 szt.

	45
	09V12 

09V13
	Zasuwa nożowa DN250 , dla ciśnienia nie mniej, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem..
	2 szt.

	46
	09V01 do 09V11 
	Zasuwa nożowa j.w. lecz  DN200
	11 szt.

	47
	09AV01

do

09AV04
	Zasuwa nożowa DN250 dla ciśnienia nie mniej, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem elektromechanicznym, do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem..

	4 kpl.

	48
	09CV01 do 04
	Zawór kulowy zwrotny DN200, kołnierzowy, korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula aluminium + NBR
	

	49
	09VT01

09VT02
	Wywietrzak zintegrowany Ø630/ Ø 315, n=1390 - 1410 obr./min, z silnikiem  o mocy nie więcej P=0,75 kW z podstawą dachową Ø 630, z zestawem samoczynnego sterowania temp.
	2 kpl.

	50
	09ZS01

09ZS02
	Czerpnia powietrza (żaluzja ścienna), z profili aluminiowych, anodowane, kierownice powietrza ruchome z regulacją ręczną,  1000x1000 mm 
	2 szt.

	51
	09RC01 do 05
	Dmuchawa walcowa,  z wyposażeniem, obudową dźwiękochłonną, przystosowana do pracy  przetwornikiem częstotliwości, o wydajności nie mniej niż  Q=9,22 m3/min., dla ciśnienia niemniej niż p=700 mbar, silnik o mocy nie więcej niż  P=18,5 kW 
	5 kpl.



	52
	09V14

09V15
	Przepustnica DN200 z napędem ręcznym, przekładnia mechaniczna, dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0)
	2 szt.

	53
	09V16

do

09V20
	Przepustnica DN80 z napędem ręcznym, dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0)
	5 szt

	54
	9/wg opisu techn.
	Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych, wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów:

DN600 – 1 szt.     DN250 – 6 szt.

DN200 -  3 szt.     DN50 – 1 szt. 
	11 szt.

	55
	10a, 10b/wg opisu technicznego
	System napowietrzania wg opisu techn.
	4x (24+200) = 

896 szt.

	56
	10aOF01

do

10aOF04

10bOF01

do

10bOF04
	Koryto przelewowe poliestrowo-szklane 300x300 mm, z przelewami rurkowymi,

L= 11,0 m
	8 kpl.



	57
	10aP01

10aP02

10bP01

10bP02
	Pompa do osadu , o wydajności nie mniej niż Q=27 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=6 m, mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW , z kulowym zaworem zwrotnym DN50.
	4 szt.+ 1 szt.

rez. 

magazyn.

	58
	10a/10b/wg opisu technicznego
	Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej
	2 kpl.

	59
	10a/10b/wg opisu technicznego
	Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia  j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej
	5 szt.

	60
	10aM01

10bM01
	Mieszadło szybkoobrotowe, o mocy silnika nie więcej niż P=2,8 kW, średnica śmigła 300 mm, prędkość obrotowa śmigła 880 - 920 rpm, z kompletem mocującym do profilu 60x60 mm (bez profilu), z sygnalizatorem zawilgocenia 
	2 szt. + 1 szt.

rez. 

magazyn. 

	61
	10/wg opisu techn.
	Żurawik przenośny (urządzenie wyciągowe)  , do mieszadeł o ciężarze do 100 kg, wykonanie ze stali kwasoodpornej.
	1 szt.

	62
	10aV01

10aV02

10bV01

     10bV02
	Zawór kulowy DN50, stal. nierdzewna
	4 szt.



	63
	10aV09
do
10aV12
10bV09
do
10bV12
	Zawór kulowy DN25, stal. nierdzewna
	8 szt.

	64
	10aAV01

10aAV02

10bAV01

10bAV02
	Zawór elektromagnetyczny DN25
	4 szt.

	65
	10aV13
do
10aV12
10bV13
do
10bV18
	Przepustnica DN100 z napędem ręcznym,  dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0)
	12 szt.

	66
	10aCM01

10aCM02

10bCM01

10bCM02
	Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym. 
	4 kpl.



	67
	10aAP01

10aAP02

10bAP01

10bAP02
	Pompa „mamut” DN300 z wlotem powietrza  (wg opisu techn. i rysunku)
	4 kpl.

	68
	10aAP03

10aAP04

10bAP03

10bAP04
	Pompa „mamut” DN150 z wlotem powietrza  (wg opisu techn. i rysunku)
	4 kpl.

	69
	10aV03

10aV04

10bV03

10bV04
	Zasuwa nożowa DN300 , dla ciśnienia nie mniej niż MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem.
	4 szt.

	70
	10aV05

10aV06

10bV05

10bV06
	j.w. lecz DN250
	4 szt.

	71
	10aV07
10aV08
10bV07
10bV08
	j.w. lecz DN150
	4 szt.

	72
	10a, 10b/wg opisu techn.
	Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów:

DN400 – 4 szt. DN300 – 4 szt.

DN250 – 6 szt. DN150 – 4 szt.

DN100 - 16 szt.
	34 szt.

	73
	11/wg opisu techn.
	Stacja magazynowania i dozowania koagulanta, ze zbiornikiem magazynowym dwupłaszczowym 6 m3, pompą dozującą membranową, o wydajności nie mniej niż Q=60 l/h, mocy silnika nie więcej niż P=0,12 kW, szafką zasilająco-sterowniczą.
	1 kpl.

	74
	15FQ01
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN300 (czujnik + przetwornik)
	1 kpl.

	75
	21P01

21P02
	Pompa do ścieków zatapialna, wirowa, z wirnikiem o wydajności nie mniej niż Q=30 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5 m, mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW. 
	2 szt.

	76
	21/ wg opisu technicznego
	Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej
	2 szt.

	77
	21/ wg opisu technicznego
	Podstawa kielicha kotwiącego pionowego, do żurawia j.w., wykonanie ze stali kwasoodpornej
	2 szt.



	78
	23P01

23P02
	Pompa do ścieków zatapialna, wirowa, z wirnikiem o wydajności nie mniej niż Q=30 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5 m,  mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW.
	2 szt.

	79
	23/ wg opisu technicznego
	Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej
	2 szt.

	80
	23/ wg opisu technicznego
	Podstawa kielicha kotwiącego pionowego, do żurawia j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej
	2 szt.

	81
	SK1/wg opisu techn. i rysunku
	Kompletna studnia kanalizacyjna (rozdzielcza), z zamontowanymi zastawkami z napędem ręcznym, wykonanymi ze stali kwasoodpornej
	1 kpl.

	82
	SO1/wg opisu techn. i rysunku
	Zasuwa nożowa DN400 dla ciśnienia nie mniej niż, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką sterowniczą.
	2 kpl.

	83
	SO2/wg opisu techn. i rysunku
	j.w lecz DN250
	1 kpl.

	84
	SO4/wg opisu techn. i rysunku
	Zasuwa nożowa DN100,  dla ciśnienia nie mniej niż MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu na końcu rurociągu,,  z nie wznoszącym się trzpieniem, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką sterowniczą.
	1 kpl.


1) Powyższy wykaz nie obejmuje wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych, wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej.
2) Dopuszcza się zmianę w/w urządzeń  na równoważne, wykonane przez innych producentów/dostawców przy zachowaniu identycznych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz zgody inwestora i projektanta (kierownika zespołu projektowego).

II) Wykaz przykładowych materiałów budowlanych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników.

	Lp.
	Materiał przykładowy
	Parametry równoważne

	1. 
	Izolacja przeciwwilogociowa  pionowa ścian fundamentowych (zaprawa wodoszczelna),

masa uszczelniająca do przyklejania płyt styrodurowych


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda  izolacja przeciwwilogociowa  pionowa ścian fundamentowych (zaprawa wodoszczelna), masa uszczelniająca do przyklejania płyt styrodurowych o następującej charakterystyce technicznej:

- dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa,   szybko schnąca, grubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca, z wypełniaczem polistyrenowym
- możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu

- skurcz ok. 9%

- wodoszczelna

- o doskonałej urabialności

- elastyczna i kryjąca rysy w podłożu

- szybko schnąca

- możliwość nakładania natryskowego

- baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

- gęstość: 0,65 kg/dm3
- temperatura stosowania:
od +5(C do +25oC

- proporcje mieszania: 22,4 l składnika A na 5,6 kg składnika B

- czas zużycia: ok. 45 min

- temperatura mięknienia: >150 0C

- nasiąkliwość powłoki ≤ 7 %

- odporność na powstawanie rys: ≥ 2 mm

- odczyn pH: 9÷11

- przyczepność powłoki do podłoża: ≥ 0,6 MPa

- odporność na działanie mrozu ( przyczepność do podłoża: ≥ 0,6 MPa,  wodoszczelność powłoki: ≥ 0,15 MPa)

- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3



	2. 
	Izolacja przeciwwilogociowa  pozioma (zaprawa wodoszczelna)


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda  izolacja przeciwwilogociowa  pozioma (zaprawa wodoszczelna) o następującej charakterystyce technicznej:

 -  elastyczna powłoka wodoszczelna,   dwuskładnikowa

do uszczelniania budowli i elementów budowlanych

- mrozoodporna

- kryjąca rysy w podłożu

- współpracuje z taśmą uszczelniającą

- do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych

- do nakładania pędzlem, pacą lub natryskiem

- baza: składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

składnik B: wodna dyspersja polimerów

 - gęstość: nasypowa składnika A:

      w stanie nieutrzęsionym:ok. 1,2 kg/dm3
       w stanie utrzęsionym: ok. 1,48 kg/dm3
       objętościowa składnika B:ok. 1,0 kg/dm3
- temperatura stosowania:
od +5oC do +25oC

- czas zużycia:
do 1,5 godz.

- ruch pieszy:
po 3 dniach

- maksymalne naprężenia rozciągające: ( 0,6 MPa 

- przyczepność:
( 0,8 MPa

- odporność na powstawanie rys podłoża:
około 1 mm

- wydłużenie względne przy zerwaniu: ( 18 %



	3. 
	Naprawa tynku metodą lekko-mokrą
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda  naprawa tynku metodą lekko-mokrą o następującej charakterystyce technicznej:

- mineralny gładki tynk do systemów ociepleń oraz do zastosowania jako mineralna szpachlówka do wykonywania gładkich powierzchni i naprawy

tynków tradycyjnych, wykonywania cienkowarstwowych „przecierek” wewnątrz oraz na zewnątrz budynków,

- paroprzepuszczalny (oddychający),

- hydrofobowy,

- elastyczny,

- odporny na warunki atmosferyczne,

- o dobrej przyczepności,

- zbrojony mikrowłóknami

- łatwy w stosowaniu,

- baza:
 mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

- gęstość nasypowa:               ok. 1,0 kg/dm3, 
- proporcje mieszania:            6,75( 7,25 l wody na 25 kg,

- temperatura stosowania:      od +5oC do +25oC,

- czas zużycia:                        do  2 godz.,

- reakcja na ogień B-s2, d0. 

	4. 
	Malowanie tynku metodą lekko-mokrą
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde  malowanie tynku metodą lekko-mokrą o następującej charakterystyce technicznej:

- wysoce hydrofobowa i paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnętrz budynków,

- farba nanosilikonowa, 
- o znikomej nasiąkliwości,

- samoczyszcząca (wysoce odporna na zabrudzenia),

- z formułą BioProtect – wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni,
- wysoce trwała,

- mostkująca rysy,

- wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne,

- tiksotropowa do malowania miejsc narażonych na porażenie biologiczne (grzyby, algi itd.),

- dostępna w pełnej palecie barw, 
- baza: wyselekcjonowane oraz modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami,
- gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,
- temperatura stosowania:
od +5°C do +25°C,
- odporność na deszcz: po ok. 3 godz.,

- paroprzepuszczalność: Sd < 0,025 m, 

- orientacyjne zużycie: zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu,

- odporność powłoki: > 2000 cykli na szorowanie,
- nasiąkliwość: Wd < 0,05kg/(m²xh0,5),

- pH: ok. 8 ,



	5. 
	Naprawa powierzchni betonowych i wykonanie powłok ochronnych
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda naprawa powierzchni betonowych i wykonanie powłok ochronnych o następującej charakterystyce technicznej:

1) Do napraw betonu do 5 mm oraz wygładzania powierzchni betonowych należy stosować materiał:

- do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków,

- do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych,

- odpowiedni do zamykania porów i szczelin, np. przed nakładaniem powłoki malarskiej,

- o niewielkim skurczu,

- wodoodporny i mrozoodporny,

- odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg,

- szybko twardniejący,

- hydrofobowy,

- mineralny, 

- modyfikowana polimerami,

- jednoskładnikowy,

- baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,

- uziarnienie:  0 do 0,5 mm,

- czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.,

- czas zużycia: 50 min.,

- temp. stosowania: do +5oC do +30oC,

- klasa R2,

- zawartość jonów chlorkowych:         ≤ 0,05%

- absorpcja kapilarna:                  ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

- ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 0,8 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 15 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 3,5 MPa,

- przyczepność do betonu po 28 dniach:≥ 0,8 MPa,

- odporność na temperaturę po związaniu: 

od –50 oC do +70oC

- odporność na deszcz: po około 24 godz.

- substancje niebezpieczne:             nie zawiera

2) Do napraw betonu od 5 do 30 mm  należy stosować materiał:

- do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych,

- do nakładania ręcznego lub mechanicznego,

- o niewielkim skurczu,

- wodoodporny i mrozoodporny,

- odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg,

- szybko twardniejący,

- zbrojony włóknami,

- hydrofobowy, 

- modyfikowana polimerami,

- baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,

- uziarnienie:  0 do 2,5 mm,

- czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.,

- czas zużycia: 30 min.,

- temp. stosowania: do +5oC do +30oC,

- klasa R3,

- zawartość jonów chlorkowych:         ≤ 0,05%

- absorpcja kapilarna:                  ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

- ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 1,5 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 

( 25 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 

( 8,0 MPa,

- moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa,

- przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa

- odporność na temperaturę po związaniu: 

od –50 oC do +70oC,

- odporność na deszcz: po około 24 godz.,

- substancje niebezpieczne:             nie zawiera

3) Do napraw betonu od 30 do 100 mm  należy stosować materiał:

- do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych,

- do nakładania ręcznego lub mechanicznego,

- o niewielkim skurczu,

- wodoodporny i mrozoodporny,

- odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg,

- szybko twardniejący,

- zbrojony włóknami,

- hydrofobowy, 

- modyfikowana polimerami,

- baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,

- uziarnienie:  0 do 5 mm,

- czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.,

- czas zużycia: 30 min.,

- temp. stosowania: do +5oC do +30oC,

- klasa R3,

- zawartość jonów chlorkowych:         ≤ 0,05%

- absorpcja kapilarna:                  ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

- ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 1,5 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 

( 25 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 

( 9,0 MPa,

- moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa,

- przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa

- odporność na temperaturę po związaniu: 

od –50 oC do +70oC,

- odporność na deszcz: po około 24 godz.,

- substancje niebezpieczne:             nie zawiera

4) Do zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych należy stosować materiał:

- do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych,

- jako warstwa kontaktową na podłoża betonowe i żelbetowe przed nakładaniem pozostałych składników systemu zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych,
- jednoskładnikowy,

- mineralny, 

- o bardzo dobrej przyczepności do betonu i stali,

- zawierający inhibitory korozji,

- wodoodporny i mrozoodporny,

- odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg,

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

- modyfikowana polimerami,

- łatwy do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych,

- baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą oraz inhibitorami korozji,

- uziarnienie:  0 do 0,8 mm,

- czas zużycia: ok. 60 min.,

- temp. stosowania: do +5oC do +30oC,

- przyczepność do betonu po 28 dniach:≥ 1,5 MPa

- odporność na temperaturę po związaniu: 

od –50 oC do +70oC.



	6. 
	Wykonanie posadzki przemysłowej, chemoutwardzalnej, antypoślizgowej


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde  wykonanie posadzki przemysłowej, chemoutwardzalnej, antypoślizgowej o następującej charakterystyce technicznej:

- posadzka epoksydowa,

- samorozlewna masa posadzkowa, 

- szczelna dla cieczy,

- wysoka wytrzymałość na obciążenia,

- chemoodporna,

- odporna na ścieranie,

- baza: żywica epoksydowa,

- gęstość: 1,41 ( 5% g/cm3,

- proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 24 części wagowe składnika B,

- czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 25 minut przy +20oC,

- temperatura stosowania:
od +15 do +25oC,

- nakładanie następnej warstwy, bez stosowania posypki: po 12(48 godz., 

- ruch pieszy: po 48 godz.,

- obciążanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zależności od temperatury otoczenia,

- odporność chemiczna: po 7-14 dniach, w zależności od temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą odporności chemicznej materiałów, wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C 40,

- wytrzymałość na zginanie(wg PN-EN 13813): F 15,

- odporność na ścieranie „BCA” (wg PN-EN 13813): AR 1,

- odporność na uderzenia (wg PN-EN 13813): IR 10,

- przyczepność (wg PN-EN 13813):  B2,

- skurcz (wg PN-EN 13813):  -0,13%,

- twardość powierzchni (wg PN-EN 13813):  SH70,

- współczynnik tarcia kinetycznego:

                            na sucho: 0,45 ( 0,01

                            po zawilgoceniu: 0,39 ( 0,01

                            po zaoliwieniu: 0,35 ( 0,01 

- właściwości przeciwpoślizgowe:

                            kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,50
                            grupa klasyfikacyjna skuteczności                   antypoślizgowej: R11 

- klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1
- uwalnianie substancji lotnych: dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania,


	7. 
	Wykonanie gruntowania podłoży cementowych i betonowych 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde  gruntowanie podłoży cementowych i betonowych o następującej charakterystyce technicznej:

- grunt epoksydowy, bezbarwny

- służy do gruntowania mocnych jastrychów cementowych i podłoży betonowych przed nakładaniem posadzki epoksydowej oraz zapraw i betonu żywicznego, 

- szczelne dla cieczy,

- do nakładania pędzlem lub wałkiem,

- o bardzo małej lepkości,

- możliwość stosowania jako impregnat,

- baza: żywica epoksydowa,

- gęstość (składnik A+B) w temp. 20oC: 0,94 ( 5% g/cm3,

- proporcje mieszania: 100 części wagowych składnika A na 20 części wagowych składnika B,

- zawartość części lotnych: max 65% ,

- czas zużycia: nie mniej niż 120 min., 

- temperatura stosowania:
od +15 do +25oC,

- odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18-20oC:  min. 8 godz. ,  maks. 48 godz.,

- pełne parametry użytkowe po 7 dniach,

- ruch pieszy: po 8 godz.,

- możliwość obciążania: po ok. 2 dniach,

- orientacyjne zużycie:

gruntowanie: około 0,3 kg/m2 

impregnowanie: 0,2-0,5 kg/m2


	8. 
	Materiały uszczelniające i iniekcyjne


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde  materiały uszczelniające i iniekcyjne o następującej charakterystyce technicznej:

- materiał o wodoszczelnych właściwościach, pozwalający na  stosowanie do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przecieków wody,

- szybko twardniejący, 

- o wysokiej wytrzymałości,

- mrozoodporny,

- nie zawierający chlorków,

- Gęstość nasypowa:
ok. 1,3 kg/dm3, 
- Czas zużycia:
ok. 4 min.,

- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12190:2000:

                - bez dodatku piasku:

               po 6 godz.
≥ 15 MPa 

               po 24 godz.
≥ 25 MPa 

               po 28 dniach
≥ 40 MPa

                - z dodatkiem piasku:

                  po 6 godz              ≥ 10 MPa

                  po 28 dniach         ≥ 32 MPa

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia zaprawy wg PN-EN-B-04500:1985:

                - bez dodatku piasku   
≥ 6 MPa

                - z dodatkiem piasku
≥ 5 MPa

- odporność na absorpcję kapilarną, kg/m2xh0,5, określona współczynnikiem nasiąkania zaprawy wg PN-EN 13057:2004:  

                - bez dodatku piasku      ≤ 0,5 MPa

                - z dodatkiem piasku      ≤ 0,5 MPa

- przyczepność do podłoża wg PN-EN 1542:2000

                 - betonowego                ≥ 1,5 MPa

                 - z cegły ceramicznej   ≥ 0,8 MPa

- przyczepność otulonej zaprawą uszczelniającą stali (pręty żebrowane) do betonu, przy ścinaniu wg PN-EN 15184:2006                 ≥ 25 MPa

- zawartość jonów chlorkowych wg PN-EN 1015-17:2002                                          ≤ 0,05%

- skurcz:                                                           brak 



	9. 
	Izolacja membranowa pod płytą fundamentową


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda  izolacja membranowa pod płytą fundamentową o następującej charakterystyce technicznej:

- membranowa, samoprzylepna izolacja bitumiczna. 

- stosowana w temperaturze do -5°C ---    - 

- możliwość stosowania  na lekko wilgotne podłoża,

- natychmiast odporna na wodę i deszcz,

- elastyczna i kryjąca rysy w podłożu,

- nakładana „na zimno”,

- baza: odporna na rozrywanie, podwójnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą,

- wymiary: grubość: ok. 1,5 mm,

- grubość folii HDPE: 0,1 mm,

- szerokość: 1,0 m

- masa: ok. 1,7 kg/m²,

- temperatura stosowania: od -5°C do +30°C,

- zdolność krycia rys wg E DIN 28 052-6: > 5 mm przy 2 mm przesunięciu krawędzi,

- przepuszczalność pary wodnej (wg EN 1931): ok. 0,11 g/m²d,

- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ (wg EN 1931): ok. 240 000,

- współczynnik oporu dyfuzyjnego (wg PN-EN 14967): Sd = 362 m,

- reakcja na ogień (wg EN 13969 oraz EN 14967): E,

- wodoszczelność (wg EN 13969 oraz EN 14967): spełnia wymagania,

- odporność na uderzenie (wg EN 13969): 500 mm (metoda A) i 900 mm (metoda B),

- odporność na uderzenie (wg EN 14967): 250 mm (metoda A – podłoże Al) i 2000 mm (metoda A – podłoże EPS),

- wytrzymałość złącza (wg EN 13969): 220±40 N/50 mm,

- giętkość w niskiej temperaturze (wg EN 13969 oraz EN 14967):  -30°C,

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wg EN 13969):

- wytrzymałość w kierunku podłużnym: 230 ± 30 N/50 mm,

- wydłużenie w kierunku podłużnym: 280 ± 50%,

- wytrzymałość w kierunku poprzecznym: 270 ± 30 N/50 mm,

- wydłużenie w kierunku poprzecznym: 250 ± 50 %,

- odporność na obciążenie statyczne (wg EN 13969 metoda B): brak perforacji przy 5 kg

- wytrzymałość na rozdzieranie (wg EN 13969): 160±40 N

- trwałość (wg EN 13969 oraz EN 14967):

- odporność na starzenie: spełnia wymagania,

- odporność na chemikalia: spełnia wymagania,

- przenikalność radonu: szczelna dla radonu,

- wyrób do izolacji przeciwwodnej typu A i T. 

- wyrób zgodny z normą PN-EN 13969:2006

+ PN-EN 13969:2006/A1:2007 oraz PN-EN 14967:2007



	10. 
	Wykonanie gruntowania pod samoprzylepnym materiałem izolacyjnym
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde gruntowanie pod samoprzylepnym materiałem izolacyjnym, materiałem o następującej charakterystyce technicznej:

- wodorozcieńczalny, bitumiczno-kauczukowy preparat do gruntowania podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne,

- asfaltowa emulsja anionowa AL.,

- stosowanie do - 5°C,

- stosowanie na wilgotne i zimne podłoża,

- zwiększa przyczepność,

- szybko wysycha,

- o słabym zapachu,

- baza: wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa z wypełniaczami mineralnymi,

- gęstość: 1.13 kg/dm3,

- odporność na temperaturę (stwardniałej powłoki): 

od –25°C do +120°C

- odporność na mróz: do –5°C, 

- rozcieńczalnik:
woda ,

- temperatura stosowania: od –5°C do +30°C ,

- odporność na deszcz: po ok. 1÷3 godz.,

- orientacyjne zużycie: od 0,15 do 0,30 kg/m2 w zależności od sposobu stosowania .



	11. 
	Wykonanie mocowania płyt styropianowych 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde wykonanie mocowania płyt styropianowych materiałem o następującej charakterystyce technicznej:

- jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych, 

- 15% wyższa siła klejenia od tradycyjnych klejów cementowych,

- możliwość kołkowania już po 2 h – znaczące przyspieszenie prac ociepleniowych,

- praca od 0°C i przy wysokiej wilgotności ,

- bardzo duża wydajność przy stosowaniu w przypadku „ocieplenia na ocieplenie” (możliwość przyklejenie 1 m² styropianu klejem ważącym 100g zamiast 5 kg w przypadku kleju cementowego),

- zwiększone właściwości termoizolacyjne  - zbliżone do materiałów izolacyjnych takich jak styropian czy wełna,

- wysoka jednorodność kleju dzięki zastosowaniu metalowej kulki zabezpieczającej przed powstaniem zbyt dużych pęcherzy powietrza,

- temperatura stosowania: od 0°C do +40°C,

- wilgotność stosowania: nawet powyżej 90%,

- czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.,

- czas twardnienia: ok. 2 godz.,

- współczynnik przewodności cieplnej λ – 0,040 W/mk 

- przyczepność:

              do betonu               ≥ 0,3 MPa

              do styropianu         ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w  warstwie styropianu)

              do cegły ceramicznej           ≥ 0,30 MPa

              do betonu komórkowego     ≥ 0,15 MPa

              do płyty OSB                       ≥ 0,30 MPa

              do szkła                                ≥ 0,30 MPa

              do blachy 

                         - ocynkowanej           ≥ 0,10 MPa

                         - powlekanej powłoką 

                           poliestrową SP25    ≥ 0,20 MPa

              do płyty GK                         ≥ 0,10 MPa

              do styropianu XPS               ≥ 0,20 MPa

              do powłoki bitumicznej       ≥ 0,25 MPa

              do drewna                            ≥ 1,0 MPa

              do wełny mineralnej            ≥ 0,08 MPa

- między warstwowa w układzie:

                EPS-CT 84 –EPS              ≥ 0,08 MPa

               wełna mineralna-CT 84-wełna mineralna

                                                          ≥ 0,08 MPa



	12. 
	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni płyt styropianowych 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde wykonanie zabezpieczenia powierzchni płyt styropianowych materiałem o następującej charakterystyce technicznej:

- zaprawa klejąco-szpachlowa EPS

do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej

warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą,

- wysoka odporność na uderzenia,

- unikatowa kombinacja włókien,

- odporność na warunki atmosferyczne,

- odporność na rysy i pęknięcia,

- wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu,

- duża elastyczność,

- możliwość aplikacji maszynowej,

- baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

- gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3,

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- czas zużycia: ok. 2 godz.,

- przyczepność:

               do betonu > 0,6 MPa

               do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie

               w warstwie styropianu)



	13. 
	Siatka do wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych 


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda siatka do wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych 

 o następującej charakterystyce technicznej:

- siatka z włókna szklanego,

- odporna na alkalia,

- nie spływająca,

- odporna na rozerwanie,

- baza: E-włókno szklane,

- osnowa: 24x2 na 100 mm,

- wątek: 22 na 100 mm,

- szerokość rolki: 110 cm

- długość rolki: 50 m,

- rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający

przesuwanie się oczek siatki,

- masa powierzchniowa: 160 g/m2,

- wymiary oczek: 4,0 mm × 4,0mm,

- wytrzymałość na rozciąganie osnowa wątek,

- warunki standardowe: osnowa 2075N/5cm, wątek 2180N/5cm,

- wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w 5% NaOH: osnowa 1195N/5cm, wątek 1220N/5cm,

- wydłużenie podłużne: < 3,3%,

- wydłużenie poprzeczne: < 2,7%.



	14. 
	Wykonanie gruntowania podłoży pod tynki

cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każdy materiał do wykonania gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie

 o następującej charakterystyce technicznej:

- preparat gruntujący - dyspersja żywic syntetycznych, 

- ułatwia nakładanie tynków,

- zwiększa przyczepność do podłoża,

- wodoodporny,

- o dużej sile krycia,

- do malowania wałkiem lub pędzlem,

- gotowy do użycia,

- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi,

- gęstość: ok.1,5 kg/dm3,

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- czas schnięcia: ok. 3 godz.



	15. 
	Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych pionowych konstrukcji stykających się z gruntem
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każdy materiał do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych pionowych konstrukcji stykających się z gruntem o następującej charakterystyce technicznej:

- dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa

- szybko schnąca, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca , z wypełniaczem polistyrenowym

- możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu,

- skurcz ok. 9%,

- wodoszczelna,

- doskonała urabialność,

- elastyczna i kryjąca rysy w podłożu,

- szybko schnąca,

- możliwość nakładania natryskowego,

- baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,

- gęstość: 0,65 kg/dm3,

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- czas zużycia: ok. 45 min.,

- temperatura mięknienia: > 80°C,

- nasiąkliwość powłoki: < 7%,

- odporność na powstawanie rys: > 2 mm,

- odczyn pH: 7÷11,

- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3.



	16. 
	Wykonanie gruntowania podłoży mineralnych pod zabezpieczeniami antykorozyjnymi
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każdy materiał do wykonania gruntowania podłoży mineralnych pod zabezpieczeniami antykorozyjnymi o następującej charakterystyce technicznej:

- emulsja anionowa AL,

- emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych, 

· uszczelniająca pory

· nie zawiera rozpuszczalników

· zwiększa przyczepność

- baza: niezawierająca smoły emulsja bitumiczna,

- gęstość:
 1,05 kg/dm3,

- czas schnięcia: ok. 24 godz.,

- odporność na deszcz: po ok. 6 godz.,

- temperatura transportu i magazynowania: powyżej +5oC ,

- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3.



	17. 
	Kształtka odwadniająca


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda kształtka odwadniająca o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie nominalne PN10, przyłącze kołnierzowe wg. PN-EN1092-1, wykonanie materiałowe1.4301=AISI 304=0H18N9=A2, H=500, średnica rurociągu DN400, średnica odwodnienia DN100.

	18. 
	Odwodnienie liniowe
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

kanały z polimerobetonu ze zintegrowanymi profilami zabezpieczającymi z żeliwa sferoidalnego o szer. 200mm ze spadkiem, o wysokości 300mm, układane w systemie kaskadowym, dostarczane w komplecie z rusztem mocowany jedną śrubą. Kanały przystosowane do obciążeń D400. Jakość korytek i dopasowanie rusztów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1433.

	19. 
	Podparcia i uchwyty ze stali nierdz.
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każde podparcie i uchwyt o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie materiałowe1.4301=AISI 304=0H18N9=A2, kształtowniki wzdłużnie spawane metodą TIG o powierzchni gładkiej, matowej (lub szlifowanej ziarnem 240 lub 320 + PCV) trawione , z atestem DIN EN 10204 (50049).

	20. 
	Przewód tłoczny elastyczny
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

każda przewód o następującej charakterystyce technicznej:

- Struktura: 
ścianka ze zmiękczonego PVC, spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka.

Zastosowanie: 
do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych.

Zakres temperatury pracy: - 10oC do + 55oC.

Wymagania jakościowe: 
PN - EN ISO 3994: 2011
- Odporność na zginanie: 
Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badania próbne określone w normie ISO 1746.

- Odporność na podciśnienie: 
Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23oC, o wartości zależnej od typu węża:  Typ średni: 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.

	21. 
	Rura stalowa
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

rury o następującej charakterystyce:

Rury wykonywane zgodnie z wymaganiami:

Dyrektywa Budowlana 89/106/WE,

Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE,

PN-EN ISO 3183,

Własności nałożonej powłoki zewnętrznej spełniają wymagania norm:

EN-PN ISO 21809, DIN 30670, DIN 30678,

NFA 49-710, EN-PN 10285.

Powłoka zewnętrzna antykorozyjna trójwarstwowa polietylenowa 3LPE i polipropylenowa 3LPP, na którą składają się:

warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm,

warstwy kopolimeru polietylenu o grubości min. 250 μm, warstwy polietylenu o grubości minimalnej od 1,8 mm do 3,2 mm lub polipropylenu od 1,8 mm do 2,5 mm.

Powłokę wewnętrzną z zaprawy cementowej wg warunków określonych normami:

DIN 2614, DIN 2880, PN-EN 10298.

	22. 
	Rury i kształtki PE
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

rury i kształtki z polietylenu o następującej charakterystyce:

Ø500(de 569 mm) i Ø600(de 679 mm)

PE100, SDR33, PN 5,

Rury strukturalne PEHD, o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z PN-EN ISO 99698.

Kształtki segmentowe.

Rury dwuścienne o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Rury muszą być wykonane w całości z polietylenu z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym gwarantującym pełną (pełna odporność na promienie UV) oraz o ściance wewnętrznej w kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję. Rury łączone przy pomocy złączek kielichowych (lub dwukielichów ), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki.

Znakowanie: Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej. Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry identyfikujące zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy).

Projektowane rury i studzienki muszą posiadać wysoką odporność chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z tabelą odporności chemicznej dla PEHD określoną w  Raporcie Technicznym  ISO/TR 10358. W szczególności muszą posiadać odporność na działanie wielu agresywnych związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się rur z materiałów innych niż PE.

System rur i kształtek PEHD zapewnia możliwość montażu w obniżonych temperaturach ( w przypadku wykorzystania nie zamarzniętego gruntu niespoistego do wykonania prac ziemnych posadowienia kolektora nawet w temperaturze  poniżej  -10 ºC). Projektowane rury zachowują wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych stwarzająca możliwość układania rurociągów w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach gruntu nad rurą.  Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne rury strukturalne dwuścienne (niekarbowane)  są odporne na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu.

Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB  i IBDiM –  rury, kształtki, studnie. Producent musi zapewniać możliwość samodzielnego wykonania losowych testów (na żądanie klienta) badania  sztywności obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych wartości.



	23. 
	Rury i kształtki PEHD
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

rury i kształtki ciśnieniowe PEHD o następującej charakterystyce:

· Index PE100, SDR 17, PN10

· rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

· rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej.

· kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 1555-3,

· mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę,

· system rurociągów (rury, kształtki), od jednego producenta.

	24. 
	Rury i kształtki 

PVC-u
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-u o następującej charakterystyce:

klasa S, SDR 34, SN8,

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, w tym:

· odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u, 

· materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),

· kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009,

· kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8,

· system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, 

· rury w średnicach dn( 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej, 

· odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, 

· uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, oznaczone symbolami WC , co oznacza możliwość zastosowania w systemach kanalizacyjnych,

· uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2 posiadające znakowanie CE, oznaczone WH, co oznacza, że uszczelki są olejoodporne, uszczelki dwuelementowe  składające się z 2 materiałów, która są ze sobą trwale połączone : elastyczny element jest wykonany z elastomeru termoplastycznego TPE, element usztywniający z PP w, pierścień usztywniający  umożliwia prawidłowe mocowanie uszczelki w rowku kielicha , zapewnia stabilność podczas montażu zapobiegając wywynięciu uszczelki, ułatwia też prawidłowe wykonanie połączenia (uszczelka nie podwinie się i potrzeba też mniejszej siły wcisku), tym samym montaż jest ułatwiony,
· producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

· system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta.


	25. 
	Studnia przepływomierza
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

studnia o następującej charakterystyce: Prostopadłościenny zbiornik żelbetowy (klasa obciążeń A), składający się ze zbiornika z dnem dług. zewn. 2720 mm, szer. zewn. 1720 mm, wys. zewn. 2200 mm, grub. dna 150 mm, grub. ścian 140 mm i płyty przykrywające grub. 200 mm. Beton C35/45.

	26. 
	Studnie kanalizacyjne,

wpusty deszczowe
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

studnia o następującej charakterystyce: 

1. Studzienki kinetowe  PEHD o średnicy komina DN1200 mm .

Studzienki muszą zostać wykonane z rury dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i gwarantuje  szczelność w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki.

 2. Systemowe studzienki wykonane w formie monolitycznej, z połączeniem kinety z kominem przez spawanie ekstruzyjne . Trwałe, (nierozłączne) połączenie kinety  z kominem ( lub kolektora z kominem dla studzienek ekscentrycznych) zapewniające szczelność oraz podwyższenie komina musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego.

3. Systemowe studzienki kinetowe z półkami spocznikowymi antypoślizgowymi w kolorze żółtym ( ze względu na bezpieczeństwo i ułatwienie rewizji i eksploatacji); wyposażone w metalowe drabinki złazowe powlekane w całości polietylenem i przytwierdzone do ściany studni metodą spawania ekstruzyjnego (bez użycia połączeń skręcanych); wyposażone w  komory dociążające o głębokości  dopasowanej do warunków gruntowo-wodnych zgodnie z niniejszym projektem.

4. Studzienki muszą posiadać komory dociążające nie płytsze niż 30 cm w przypadku występowania gruntów nawodnionych, dobierane indywidualnie na podstawie narzędzia –obliczeniowego  udostępnianego przez producenta.

5. Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów.

	27. 
	Studnie kanalizacyjne PE 425
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj.

studnia o następującej charakterystyce: 

Kinety wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo. 

Rurę wznoszącą stanowi rura kanalizacyjna karbowana 425 mm

Pokrywa teleskopowa jest zintegrowana z elementem stanowiącym połączenie rury teleskopowej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień gumowy - manszetę uszczelniającą - umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą wznoszącą. Włazy żeliwne o klasach wytrzymałości 15 T.

	28. 
	Wełna mineralna
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej:

Wełna szklana bez chlorowa w matach, z jednostronną powłoką aluminiową, lambda 0,034.

	29. 
	Węgiel aktywny
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

 o następującej charakterystyce technicznej:

ciężar nasypowy 670 kg/m3; pojemność sorpcyjna co najmniej 30% dla wilgotności powietrza 95%, spadek ciśnienia dla prędkości przepływu 0,3 m/s nie większy niż 20 mbar/m, wysokość warstwy węgla co najmniej 70 cm, prędkość przepływu powietrza przez złoże nie większa niż 0,3 m/s.

	30. 
	Przepływomierz elektromagnetyczny

DN 300


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

Przepływomierz elektromagnetyczny z

czujnikiem: średnica nominalna: DN300,   IP67   + przetwornik pomiarowy

	31. 
	Hydrostatyczna sonda głębokości
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

hydrostatyczna sonda głębokości z zakresem 2m H2O

	32. 
	Pływakowy sygnalizator poziomu


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

pływakowy sygnalizator poziomu z kablem 10 m.

	33. 
	Przetwornik dwukanałowy
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

uniwersalny przetwornik pomiarowy, wejście: 2 czujniki cyfrowe, wyjścia: 2x0/4..20mA + 4 przekaźnikowe.

	34. 
	Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu metodą luminescencyjną.  

	35. 
	Rejestrator ekranowy dotykowy 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

Rejestrator ekranowy dotykowy:

Wejścia binarne;  szt.16

Wejścia analogowe 4-20 mA; szt.8

Serwer WWW; RS-485.

	36. 
	Ogranicznik przepięć  V50 B+C3-280 Uc
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

ogranicznik przepięć kl. B+C; poziom ochrony min 1300 V.

	37. 
	Ogranicznik przepięć  
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

ogranicznik przepięć kl. B+C; poziom ochrony min 1300 V.

	38. 
	Centrala detekcji siarkowodoru
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

centrala detekcji siarkowodoru.

	39. 
	Detektor siarkowodoru
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

detektor siarkowodoru.

	40. 
	Miernik parametrów sieci
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

miernik parametrów sieci

	41. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

skrzynkowy rozłącznik bezpiecznikowy In=160A.

	42. 
	Oprawy oświetlenia ulicznego 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym 100W lub LED,

obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliwęglanowy klosz, moduł mocujący wykonany z niekorodującego odlewu aluminium

oprawa LED z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.


	43. 
	Oprawa oświetleniowa przemysłowa
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

oprawa oświetleniowa przemysłowa, IP65, IK08, świetlówka 36W, statecznik elektroniczny.

	44. 
	Oprawa  awaryjna
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

oprawa oświetleniowa przemysłowa awaryjna 3h, IP65.

	45. 
	Oprawa halogenowa 100 W z czujką ruchu
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

oprawa oświetleniowa przemysłowa IP65 100W  z czujką ruchu lub oprawa oświetleniowa LED 35W z czujką ruchu.

	46. 
	Łącznik 4p 16A IP65
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

łącznik 4p 16A IP65

	47. 
	Rozłącznik pokręcany


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

rozłącznik pokręcany o prądzie znamionowym wg schematu

	48. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy In=160A 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

skrzynkowy rozłącznik bezpiecznikowy In=160A

	49. 
	Podstawa bezpiecznikowa dla instalacji przemysłowych


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia  wkładki na szynę 

	50. 
	Wyłączniki nadprądowe
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

wyłączniki przemysłowe nadprądowe; znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA

	51. 
	Wyłączniki silnikowe


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

wyłączniki silnikowe dla prądu maks.  parametry podane na schematach

	52. 
	Wyłączniki różnicowoprądowe
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:wyłączniki różnicowoprądowe,parametry podane na schematach

	53. 
	Rozłącznik izolacyjny
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

rozłącznik izolacyjny 63A 3p

	54. 
	Przełączniki piórkowe 3 położenia bez samo powrotu
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

przełączniki, konfiguracja styków wg schematu

	55. 
	Styczniki  
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

	56. 
	Przemiennik częstotliwości


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

przemiennik częstotliwości

- moc prądu trójfazowego min P=15 kW/400V

- prąd znamionowy In=30A

	57. 
	Zasilacz 200W   24V 
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

zasilacz 200W   24V

	58. 
	Czujnik zaniku fazy
	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

czujnik kontroli i zaniku fazy

	59. 
	Rury osłonowe 

RHDPE 25, 32


	Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów 

o następującej charakterystyce technicznej:

rury osłonowe gładkie jednościenne; materiał RHDPE do ochrony kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych śr. 25 i 32 mm


PAGE  
2

